Муниципальное унитарное предприятие

«УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»

Уссурийского городского округа

Производственно-аналитическая лаборатория

г. Уссурийск, ул. Раковская,108, Очистные сооружения водопровода

Аттестат аккредитации RA.RU.21АИ22

Лицензия №25.ПЦ.01.001.Л.000059.12.10

________________________________________________________________

Внесение изменений, частичная перепечатка и тиражирование

протокола без разрешения лаборатории запрещены

Данные по результатам лабораторных исследований воды

централизованного водоснабжения перед подачей в сеть

(по состоянию на 25.05.2016г.)

Место отбора проб:  г. Уссурийск, ул. Раковская, 108, ОСВ

Наименование  пробы (образца):  вода  питьевая  перед подачей в сеть

Шифр пробы: 866

НД на методы отбора проб:

ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

ГОСТ  31942-2012 «Вода.  Отбор проб для микробиологического анализа»

Физико-химические показатели

| № п\п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результат исследования | ±∆ | НД на методы исследования | Величина допустимого уровня |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах +20º С +60º С | балл балл | 1 |  | ГОСТ 3351-74 | не более 2 |  |
| 2. | Цветность | градусы | 8,37 |  | ГОСТ 31868-2012 | не более 20,0 |  |
| 3. | Мутность | мг/дм3 | менее 0,58 |  | ГОСТ 3351-74 | не более 1,50 |  |
| 4. | Железо (общее) | мг/дм3 | 0,09 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | не более 0,30 |  |
| 5. | Сульфаты | мг/дм3 | 9,41 |  | ГОСТ 31940-2012 | не более 500,0 |  |
| 6. | Нитриты | мг/дм3 | менее 0,003 |  | ГОСТ 33045-2014 | не более 3,0 |  |
| 7. | Нитраты | мг/дм3 | 1,72 |  | ГОСТ 33045-2014 | не более 45,0 |  |
| 8. | Ионы аммония | мг/дм3 | менее 0,10 |  | ГОСТ 33045-2014 | не более 1,50 |  |
| 9. | Сухой остаток | мг/дм3 | 61,60 |  | ГОСТ 18164-72 | не более 1000 |  |
| 10. | Жесткость общая | град. Ж | 0,60 |  | ГОСТ 31954-2012 | не более 7,0 |  |
| 11. | Кальций | мг/дм3 | 4,81 |  | ПНД Ф 14.1:2.95-97 | не нормируется |  |
| 12. | рН | ед. рН | 6,81 | 0,20 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | в пределах 6,0 – 9,0 |  |
| 13. | Остаточный активный хлор | мг/дм3 | 0,50 | 0,15 | ГОСТ 18190-72 | в пределах 0,8 – 1,2 | елах ,2 |

Страница 1 из 2

| 14. | Окисляемость (перманганатная) | мгО/дм3 | 3,61 | 0,36 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | не более 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Хлориды | мг/дм3 | 6,31 | 0,95 | ГОСТ 4245-72 | не более 350,0 |
| 16. | Хром 3+ | мг/дм3 | менее 0,01 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 | не более 0,5 |
| 17. | Марганец | мг/дм3 | 0,015 | 0,004 | ГОСТ 4974-2014 | не более 0,10 |

Микробиологические показатели

| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число | Число образую- щих колонии в 1 мл | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | не более 50,0 |

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем      водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения »

Страница 1 из 2